АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.12.2013.                          № 47

# Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение

# В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении »,  статьями 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов Печенковского сельского поселения от 15.11.2005 №8 «Об утверждении  положения  о порядке  организации и проведении публичных  слушаний в муниципальном образовании Печенковское сельское поселение», Администрация Печенковского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Печенковское сельское поселение согласно приложению

# Разместить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Печенковское сельское поселение в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения настоящего постановления на странице  муниципального образования  Печенковское сельское поселение на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети Интернет

# Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Печенковское сельское поселение и подлежит  обнародованию в местах, предназначенных для обнародования нормативных правовых актов.

Глава муниципального образования

Печенковское сельское поселение                                                                    Р.Н.Свисто

Утверждено

Постановлением Администрации

Печенковского сельского поселения

от 24.12.2013.       № 47

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Печенковского сельского поселения

на 2014-2024г.г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1.  Схема  водоснабжения

Часть 1.Существующее положение в сфере водоснабжения

# Часть 2.Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

# Часть 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

# Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

# Часть 5.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

# Часть 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Часть 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Глава 2. Схема водоотведения

# Часть 1.Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Приложение 1. Схема водоснабжения д. Печенки

2. Схема водоснабжения д. Патики Плосковские

3. Схема водоснабжения д.Патики Чепельские

4. Схема водоснабжения д. Большая Ржава

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение  Велижского района являются Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О  водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания, с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075;2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), положений "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*"(утв. Приказом Мин региона России от 29.12.2011 N 635/14), долгосрочная целевая «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Печенковского сельского поселения на 2012-2020 гг.», утвержденная постановлением Администрации Печенковского сельского поселения от 19.12.2011 г №30.

Схема водоснабжения и водоотведения Печенковского сельского поселения разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Поселение расположено в  южной части Велижского района в умеренном климатическом поясе. От районного центра г. Велижа  до центра Администрации 14 км., по западной части поселения проходит  дорога с твердым  покрытием  областного  значения Ольша –Невель на Псков, возле которой  от Смоленска идет линия  электропередач.

На западе граничит с лесами  государственного фонда, на юге- западе  с ( СПК «Правда», СПК «Крутовское»)  Крутовского сельского поселения и с юга  с землями Демидовского района по речке Борожанка.

На востоке и на севере и по речке Шахинка  граничит с землями Погорельского сельского поселения.

Рельеф: всхолмленно-волнистая  равнина.

Почвы: меньшая  по  площади  северо-западная  часть - подзолистые слабогумусированные;  остальная территория - дерново-подзолистые среднегумусированные.

Климат: умеренный,  переходящий к  континентальному.  Многолетняя среднегодовая  температура  -  + 4,3 оС,  средняя многолетняя зимы - -5,8 оС, средняя многолетняя лета - + 11,5 оС.  Преобладающее направление ветров - северо-западное и западное,  скорость - 3-4 м/с. Средняя годовая норма осадков колеблется от 534 до 655 мм.

По территории поселения протекает 3 реки длиной от 3  км.  и более.  Общая длина - 10 км.   На территории Печенковского сельского  поселения имеется гидротехническое сооружение (пруд) на реке Ржавка, и там водится карась, ратан.

Территория  Печенковского сельского поселения   включает  в себя  12  деревень из них жилых 9 деревень, в которых проживает 387 человек: д.Печенки, д.Большие Коряки, д.Большая Ржава, д. Колотовщина, д. Малые Коряки, д.Малая Ржава, д.Патики Плосковские, д.Патики Чепельские, Плоское, и в трех деревнях д.Бохоново, д.Карпеки,  д.Курбатовщина никто не проживает

Административный центр  д. Печенки. Основными отраслями его специализации являются сельскохозяйственное производство. На территории поселения расположена   общеобразовательная школа с филиалом, 2  ФАП, два сельских дома досуга, две сельские библиотеки, имеется отделение связи, два магазина Райпо.

Запасы пресной  воды  составляют 14  тыс. куб.км.(5 водонапорных башен 20 водозаборных  колонок  и    шахтные колодцы).

Глава I

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Печенковского сельского поселения  водоснабжение населения организует Администрация Печенковского сельского поселения в соответствии с Положением ст 14 ФЗ от 06.10.2003г. №131 ФЗ ( Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ).

Обеспечение Печенковского сельского поселения  осуществляется из 4-х подземных водозаборов:

д. Печенки – 1 артезианская скважина (полный амортизационный износ,  скважине  более 30лет),

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 3  км., из них реконструировано  774 м. в 2010г. Необходимо реконструировать 400 м. водопровода.

д. Большая Ржава  – 1 артезианская скважина (полный амортизационный износ,  скважине  более 30лет). Протяженность уличной водопроводной сети составляет 800  м. (полный амортизационный износ,  водопроводу  более 30лет).

д.Патики Плосковские . 1 артезианская скважина (полный амортизационный износ,  скважине  более 30лет). Высота водонапорной башни (10 м) недостаточна для обеспечения давления в системе, в следствии чего в домах расположенных на  возвышенности, в том числе и в Патиковском филиале МБОУ Большержавская ООШ давление в системе недостаточно.  Протяженность уличной водопроводной сети составляет 3,5  км.  Необходимо провести реконструкцию 300 м. водовода, т. к. диаметр его 50 мм., и пропускная способность его  недостаточна для обеспечения водой деревни в сезон поливов огородов и в час пик.

д.Патики Чепельские  . 1 артезианская скважина (полный амортизационный износ,  скважине  более 30лет).Протяженность уличной водопроводной сети составляет 1,5  км. (полный амортизационный износ,  водопроводу  более 30лет).

Информация по водонапорным башням, расположенных на территории Печенковское сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Техническое состояние | Место расположения | Численность населения пользующегося водой из данного водопровода | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 15 м | д.Печенки | 143 ч. 30 голов КРС | 1970 | Администрация Печенковского сельского поселения |
| 2 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 10 м | д.Патики Плосковские | 103 ч. 25 голов КРС | 1980 | Администрация Печенковского сельского поселения |
| 3 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 10 м | д.Патики Чепельские | 25 ч. 10 голов КРС | 1970 | Администрация Печенковского сельского поселения |
| 4 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 10 м. | д.Большая Ржава | 28 20 голов КРС | 1971 | Администрация Погорельского сельского поселения |
| 5 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 10 м | д.Большие Коряки | 9 ч. | 1974 | Администрация Печенковского сельского поселения |

Существующий водопровод Печенковского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии. Износ отдельных сетей  водопровода  составляет порядка 70%. Для стабильного водоснабжения и увеличения подачи воды,  необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и частичную их замену.

- Потребление воды в 2012 году составило:

- годовое потребление воды 			-  15,3 куб.м;

- среднесуточное потребление воды			- 0,013.куб.м;

- максимальное суточное потребление воды 		- 0,015 тыс.куб.м

2) Оценка расходов воды по типам абонентов:

- водоснабжение жилых зданий 				- 5,400 тыс. куб.м;

- водоснабжение объектов общественного-

делового назначения    					- 0,990 тыс. куб.м

3) Сведения о фактических и планируемых   неучтенных  расходах и потерях воды:

- планируемый  неучтенный расход и потеря воды за 2012год - 0,0тыс.куб.м;

Состояние водопроводных сетей

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год | Протяженность, м | Д у мм | Материал | Колодец, шт. | Задвижка, шт. | Вентель шт. | Пож гидрант | Фактический % износа | Техни ческое состоя ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | д.Печенки | 1970 (реконструкция 2010) | 3000 | 110 | Металлическая труба, полиэтилен | 13 | 1 | 2 | 4 | 50 | удовлетворительное |
| 2 | Водопроводная сеть | д.Патики Чепельские | 1982 | 1500 | 110 | Металлическая труба | 3 | 2 |  | - | 90 | неудовлетворительное |
| 3 | Водопроводная сеть | д. Патики Плосковские | 1978 | 3500 | 110 | Металлическая труба металопластик | 4 | 2 |  | - | 90 | неудовлетворительное |
| 4 | Водопроводная сеть | д. Большая Ржава | 1971 | 800 | 110 | Полиэтилен | 2 | 1 |  | - | 90 | неудовлетворительно |

# ЧАСТЬ 2.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| д.Печенки | 90 | 95 | 50 | есть санитарная охранная зона | 0 |  |
| д.Патики Чепельские | 90 | 90 | 90 | есть санитарная охранная зона | 0 |  |
| д. Патики Плосковские | 90 | 90 | 90 | есть санитарная охранная зона |  |  |
| д. Большая Ржава | 90 | 90 | 90 | есть санитарная охранная зона |  |  |

# ЧАСТЬ 3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения по перспективному водопотреблению абонентов Печенковского сельского поселения

| Водопотребление по населённым пунктам Печенковского сельского поселения до реконструкции сетей водоснабжения. |
| --- |
| Наименование поселения | Единица измерения м3/сут. | I этап (2017г) | Расчётный срок (2022г) |
| д.Печенки |  | - | - |
| д.Патики Чепельские |  |  |  |
| д. Патики Плосковские |  |  |  |
| д. Большая Ржава |  |  |  |
| Водопотребление по населённым пунктам Печенковского сельского поселения после реконструкции сетей водоснабжении. м3/сут. |
| д.Печенки |  | - | - |
| д.Патики Чепельские |  |  |  |
| д. Патики Плосковские |  |  |  |
| д. Большая Ржава |  | - | - |

В план мероприятий на 2014 год  включены мероприятия направленные  на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью  улучшения  условий водоснабжения  населения за счет обеспечения более высокой  пропускной способности водопроводных  сетей и выравнивания давления в ветвях  сети, а также с целью сокращения  объемов потерь воды (потери воды при авариях  и ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения).

# ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И  МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Долгосрочной целевой программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Печенковское сельское поселение на 2012-2020 гг.» предусматриваются мероприятия по реконструкции сетей  водопровода в д.Патики Плосковские, Реконструкция водонапорной башни в д. Патики Плосковские, Реконструкция водопровода в д. Большая Ржава, Реконструкция водовода в д. Патики Чепельские.

# ЧАСТЬ 5.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

# ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочной целевой «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Печенковское сельское поселение на 2012-2020 гг.» предусмотрены мероприятия по установка станций обезжелезования в д. Патики Плосковские, д. Печенки, д. Патики Чепельские, д. Большая Ржава Печенковского сельского поселения Велижского района Смоленской области.

# ЧАСТЬ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2012-2020 гг.»  предусматривается  реконструкция сетей водопровода в д.Патики Плосковские, д. Большая Ржава, д. Патики Чепельские, д. Печенки, Печенковского сельского поселения Велижского района Смоленской области.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

# ЧАСТЬ 1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В населенных пунктах Печенковского сельского поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.  Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на биологические очистные сооружения (БОС). Это позволит сократить количество неочищенных выпусков в водоемы района и на рельеф.

Канализование малых населенных пунктов ввиду малой численности их населения, сложностей рельефа, взаимной удаленности производить систему централизованной канализации нецелесообразно. Канализование может быть осуществлено в выгребные ямы с вывозом стоков из выгребных ям на очистные сооружения.

Ориентировочный размер СЗЗ  у септика – 8 м в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и"СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"п.1.10, табл.1, прим.6.

# Text boxes

Утверждено

Постановлением Администрации Печенковского сельского поселения

от 24.12.2013.  №47

Утверждено

Постановлением Администрации Печенковского сельского поселения

от 24.12.2013.  №47

Утверждено

Постановлением Администрации Печенковского сельского поселения

от 24.12.2013.  №47

Утверждено

Постановлением Администрации Печенковского сельского поселения

от 24.12.2013.  №47